赣市环辐字〔2022〕2号

关于《国能赣县生物发电有限公司110kV升压站工程

环境影响报告表》的批复

国能赣县生物发电有限公司：

你单位《国能赣县生物发电有限公司110kV升压站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关报批资料已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目建设内容

国能赣县生物发电有限公司110kV升压站工程为已建项目，升压站站址位于赣州市赣县区江口镇山田村境内，站址中心经纬度为：东经XXXXXX，北纬XXXXXX。主变容量为1×40MVA，1个110kV出线间隔，1座地下事故油池（容积为18.99m3），为全户外布置升压站。升压站永久占地约550m2。

项目工程总投资247万元，其中环保投资20万，占总投资的8.10%。

二、项目周边环境质量现状

升压站周边的工频电场强度为2.39V/m～379.9V/m，工频磁场强度为0.227μT～0.590μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值的要求；升压站周边环境噪声昼间为55.8dB(A)～57.6dB(A)，夜间为45.1dB(A)～46.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

三、项目审批意见

项目公示期无投诉。根据《报告表》评价结论、专家评审意见，我局原则同意该项目按《报告表》提供的建设地址、性质、规模和环境保护措施试运行。

- 四、项目污染防治措施及环境保护要求

（一）项目必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用” 的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。加强已有环保设施的日常管理及维护，发现问题及时采取措施妥善处理。

（二）电磁辐射防护

严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保升压站周围工频电场、工频磁场满足相应的标准限值；规范设置安全警示标志和加强有关环保知识的宣传、解释和培训工作。

（三）噪声污染防治

严格落实防治措施，确保声环境满足相应的标准限值。

（四）变压器油污染防治

若产生废变压器油等废物应交由有资质的专业单位妥善处置，防止产生二次污染。

五、项目执行标准要求

（一）电磁辐射：工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限制要求，即50Hz 频率下，工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT。

（二）噪声：运行期升压站边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，升压站周边声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

六、项目运行和竣工验收的环保要求

开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现有环境影响因子超标，应采取有效措施确保满足标准限值要求。按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告。

七、其他环保要求

（一）项目变更环保要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设内容、采用的污染防治措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表。

（二）违法追究。对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

（三）日常环保监管。你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送赣州市赣县生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。请赣州市赣县生态环境局负责项目日常环保监督管理。

赣州市生态环境局

2022年1月29日

（此件主动公开）

赣州市生态环境局综合协调科        2022年1月29日印发